Сводные данные

о технологических  нарушениях в электрических сетях  за 2014 год .

10.02.2014г. в 22 час. 35 мин. произошло технологическое нарушение в сети 110 кВ.

Длительность провала   напряжения составила 0,1 сек. (время работы релейной защиты), что удовлетворяет условиям ГОСТ 13109-97.

24.02.2014г. в 19 час. 45 мин. на ПС Р-7 произошло однофазное замыкание на землю в сети 6 кВ 2 секция  шин. В целях отыскания повреждённого участка дежурным персоналом ОДС ЦЭС ЦУС отключались поочерёдно КЛ отходящих присоединений, в т. ч. КЛ-6 кВ № 708 (с 22 час.17мин.  до 22 час. 18 мин.) и КЛ-6 кВ №716 (с 22час. 29мин.  до 02 час. 05мин.).

01.03.2014г. В 23 час. 05 мин. и в 23 час. 26 мин. на ПС Р-7 произошло однофазное замыкание на землю в сети 6 кВ 2 секция шин. В целях отыскания повреждённого участка дежурным персоналом ОДС ЦЭС ЦУС отключались поочерёдно КЛ отходящих присоединений, в т. ч. КЛ-6 кВ № 708 и КЛ-6 кВ № 716.

24.06.2014г. В 15 час. 40 мин. произошло технологическое нарушение в сети 220 кВ   г.Ростова-на-Дону. Длительность провала  напряжения составила 0,2 сек. (время работы релейной защиты), что удовлетворяет условиям ГОСТ 13109-97.

26.06.2014г. В 16 час. 16 мин. произошло отключение КЛ-6кВ № 718, принадлежащей филиалу ОАО «Донэнерго РГЭС», в результате чего произошло понижение  напряжения  на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго». Длительность провала  напряжения  составила 0,4 секунды (время работы релейной защиты), что удовлетворяет условиям ГОСТ 13109-97.

15.07.2014 г. в 13 час. 27 мин. произошло аварийное отключение КЛ-6 кВ № 703, принадлежащей филиалу ОАО «Донэнерго РГЭС», в результате чего произошло понижение  напряжения  на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго». Длительность провала напряжения составила  0,4 секунды, что удовлетворяет условиям ГОСТ 32144-2013.

17.07.2014г. С 14 час. 07 мин. до 17час. 00 мин. 28.07.2014г. в связи с аварийным отключением КЛ № 709 на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго» была прекращена подача электроэнергии по КЛ № 709. Длительность отсутствия напряжения составила 17 мин., что удовлетворяет требованиям ПУЭ п.1.2..20 -2 категории.

15.08.2014г. В 12 час. 10 мин. отключалась ВЛ-110 кВ «Р40-Р10-Р24-Р5» с успешным АПВ, в результате чего произошла посадка напряжения на ПС Р-7. Длительность провала напряжения составила 0,4 сек. (время работы релейной защиты), что удовлетворяет требованиям ГОСТ 32144-2013г.

24.09.2014г. в связи  с комплексом  метеоявлений (сильный дождь, шквалистый ветер) в г. Ростове-на-Дону в 07 час. 10 мин. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ «Р40-Р10-Р24-Р5». В 09 час. 35 мин. на ПС Р-4 РП МЭС аварийно отключилась IСШ-110. В результате произошла посадка напряжения во всей прилегающей электрической сети 110 кВ, в т. ч. и на ПС Р-7. Длительность провала  напряжения составила 0,8 сек. (время работы релейной защиты), что удовлетворяет требованиям ГОСТ 32144-2013г.

23.10.2014г. В 16 час. 52 мин. произошло аварийное отключение КЛ-6 кВ № 718, принадлежащей филиалу ОАО «Донэнерго» РГЭС, в результате чего произошла посадка напряжения на ПС Р-7. Длительность провала  напряжения составила 0,4 сек. (время работы релейной защиты) и не превышало допустимого значения, что соответствует  требованиям ГОСТа 32144-2013г.

04.11.2014г. в 05час. 22мин. на Ростовской АЭС отключалась 4СШ-500 кВ, блоки №1 и №2, станция с 2020 до 0 МВт. Произошло выделение ОЭС Юга на изолированную работу. Работала ПА АЧР и САОН по ОЗ ОЭС Юга.

Это привело к отключению фидеров ПС Р-7, питающих ООО «Горизонт-Энерго». Время отключения составило 4 часа.

17.11.2014г. В 10 час. 00 мин. произошло аварийное отключение КЛ-6 кВ №702, принадлежащей филиалу ОАО «Донэнерго» РГЭС, в результате чего произошла посадка  напряжения на ПС Р-7. Длительность провала  напряжения составила 0,4 сек. (время работы релейной защиты) и не превышало допустимого значения, что соответствует  требованиям ГОСТа 32144-2013г.

15.12.2014г. В 12 час. 20 мин.  аварийно отключилась  ВЛ-500 кВ «Шахты-Ростовская» с не успешным АПВ.

В 13 час. 55 мин. повторное включение ВЛ-500 кВ «Шахты-Ростовская» - не успешное.

Длительность провалов напряжения не превышало допустимого значения,  что соответствует  требованиям  ГОСТа 32144-2013.